## Full 1
IPE020 | U | Parallamps de malla conductora (Gabia de Faraday).
Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus malla conductora (Gàbia de Faraday) per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), amb reticle de 5x5 m i 10 m de distància entre baixades, de platina conductora de coure, nua, de 30x2 mm, model AT-052D "APLICACIONES TECNOLÓGICAS" i 5 puntes captadors d'alumini i 1 m d'altura, model AT-038A "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", col·locades en coberta sobre suport de formigó. Fins i tot suports, peces especials, vies d'espurnes tubs de protecció de les baixades i preses de terra amb platina conductora de coure estanyat.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt41pca010b |  |  | m | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm, model AT-052D "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 107 | 55.35 | 5922.45
mt41pea030fbm |  |  | U | Punta captadora d'alumini, de 16 mm de diàmetre i 1 m d'altura, model AT-038A "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 5 | 29.09 | 145.45
mt41paa100c |  |  | U | Suport de formigó, model AT-029B "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de punta captadora de 16 mm de diàmetre i 1 m de longitud. | 5 | 28.29 | 141.45
mt41paa102c |  |  | U | Junta plana, model AT-096B "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a suport de formigó. | 5 | 16.87 | 84.35
mt41paa130e |  |  | U | Peça de llautó, model AT-090H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a unió de terminal aeri a cable de coure de 8 a 10 mm de diàmetre o platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 5 | 20.54 | 102.7
mt41paa055b |  |  | U | Suport cònic de polipropilè, amb tapa per al replè i base de 140x140x80 mm, model AT-041E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de la grapa a superfícies horitzontals. | 35 | 6.27 | 219.45
mt41paa054e |  |  | U | Grapa de niló de 23x23x17 mm, model AT-030E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 74 | 2.75 | 203.5
mt41paa050b |  |  | U | Grapa d'acer inoxidable, model AT-028E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de platina conductora d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció a paret. | 1 | 23.71 | 23.71
mt41pea040b |  |  | U | Terminal aeri, d'acer inoxidable, de 20 mm de diàmetre i 0,5 m d'altura, model AT-055L "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 2 | 105.62 | 211.24
mt41paa110b |  |  | U | Suport, model AT-030M "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de terminal aeri a màstil d'antena de diàmetre màxim 50 mm. | 1 | 55.7 | 55.7
mt41paa120b |  |  | U | Suport en angle, model AT-003M "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de terminal aeri a superfície vertical. | 1 | 26.67 | 26.67
mt41paa090b |  |  | U | Suport d'acer inoxidable, model AT-018E "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a fixació de grapa a perfil metàl·lic. | 1 | 12.19 | 12.19
mt41paa070b |  |  | U | Via d'espurnes, model AT-060F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a màstil d'antena i connexió a platina de coure estanyat. | 1 | 279.1 | 279.1
mt41paa080b |  |  | U | Via d'espurnes, model AT-050K "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a unió de preses de terra. | 3 | 259.9 | 779.7
mt41paa053e |  |  | U | Maneguet de llautó de 55x55 mm amb placa intermèdia, model AT-020F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a unió múltiple de cables de coure de 8 a 10 mm de diàmetre i platines conductores de coure estanyat de 30x2 mm. | 17 | 31.4 | 533.8
mt41paa052e |  |  | U | Maneguet seccionador de llautó, de 70x50x15 mm, amb sistema de frontissa, model AT-010F "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a unió de platines conductores d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció. | 2 | 40.55 | 81.1
mt41pca020b |  |  | U | Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de longitud, model AT-060G "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a la protecció de la baixada de la platina conductora. | 2 | 55.09 | 110.18
mt35ata010b |  |  | U | Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 250x250x250 mm, amb tapa de registre, model AT-010H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 4 | 127.38 | 509.52
mt35ata020e |  |  | U | Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica, model AT-020H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 2 | 96.58 | 193.16
mt35ate020e |  |  | U | Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 254 µm, fabricat en acer, de 14,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud, model AT-072H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS". | 2 | 48.49 | 96.98
mt41paa140e |  |  | U | Peça de llautó, model AT-090H "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a unió d'elèctrode de presa de terra a cable de coure de 8 a 10 mm de diàmetre o platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 2 | 20.54 | 41.08
mt35ata030b |  |  | U | Pot de 5 kg de gel concentrat, ecològic i no corrosiu, Conductiver Plus, model AT-010L "APLICACIONES TECNOLÓGICAS", per a la preparació de 20 litres de millorant de la conductivitat de postes a terra. | 2 | 96.44 | 192.88
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 9966.36
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo007 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de parallamps. | 34.737 | 29.34 | 1019.18
mo106 |  |  | h | Ajudant instal·lador de parallamps. | 34.737 | 25.25 | 877.11
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 1896.29
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 11862.7 | 237.25
Cost de manteniment decennal: 605,00€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 12099.9