## Full 1
ICG236 | U | Caldera a gas, col·lectiva, de condensació, de peu, de xapa d'acer.
Caldera de peu, de condensació, amb cos de xapa d'acer, 3 passos de fums envoltant completament la llar, superfícies d'intercanvi, eficaces i autonetejables, superfícies en contacte amb els gasos d'acer inoxidable i aïllament acústic integrat, per a cremador pressuritzat de gas, potència útil 50 kW, pes 294 kg, dimensions 1084x410x1254 mm, amb quadre de regulació per a la regulació de la caldera en funció de la temperatura exterior, d'un circuit de calefacció, del circuit d'A.C.S. i del circuit de recirculació d'A.C.S., amb sonda de temperatura exterior, construcció compacta, mòdul solar per a centraletes. Inclús vàlvula de seguretat, purgadors, piròstat i desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntada, connexionada i engegada per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt38cbu062ab |  |  | U | Caldera de peu, de condensació, amb cos de xapa d'acer, 3 passos de fums envoltant completament la llar, superfícies d'intercanvi, eficaces i autonetejables, superfícies en contacte amb els gasos d'acer inoxidable i aïllament acústic integrat, per a cremador pressuritzat de gas, potència útil 50 kW, pes 294 kg, dimensions 1084x410x1254 mm, amb quadre de regulació per a la regulació de la caldera en funció de la temperatura exterior, d'un circuit de calefacció, del circuit d'A.C.S. i del circuit de recirculació d'A.C.S., amb sonda de temperatura exterior, construcció compacta. | 1 | 8229.43 | 8229.43
mt38ccg110a |  |  | U | Cremador pressuritzat modulant per a gas, de potència màxima 60 kW, amb encesa electrònica. | 1 | 1050 | 1050
mt38cbu720a |  |  | U | Mòdul solar per a centraletes. | 1 | 452.4 | 452.4
mt35aia010a |  |  | m | Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. | 10 | 0.37 | 3.7
mt35cun020a |  |  | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025. | 20 | 0.41 | 8.2
mt37svs010a |  |  | U | Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1/2" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. | 1 | 4.42 | 4.42
mt37sgl020d |  |  | U | Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. | 2 | 8.75 | 17.5
mt38www050 |  |  | U | Desguàs a bonera, per al drenatge de la vàlvula de seguretat, compost per 1 m de tub d'acer negre de 1/2" i embut desguàs, inclús accessoris i peces especials. | 1 | 15 | 15
mt38ccg021a |  |  | U | Posada en marxa del cremador per a gas. | 1 | 150 | 150
mt38www010 |  |  | U | Material auxiliar per instal·lacions de calefacció. | 1 | 1.68 | 1.68
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 9932.33
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo004 |  |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 4.855 | 29.34 | 142.45
mo103 |  |  | h | Ajudant calefactor. | 4.855 | 25.25 | 122.59
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 265.04
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 10197.4 | 203.95
Cost de manteniment decennal: 9.881,25€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 10401.3