## Full 1
ICG242 | U | Conjunt de calderes a gas, de condensació, de peu, de fosa d'alumini.
Conjunt de 8 calderes en cascada, sent cadascuna d'elles una caldera de peu, de condensació, amb cos de fosa d'alumini, gran aïllament tèrmic i cremador modulant de gas natural, potència útil 90 kW, pes 205 kg, dimensions 600x994x1400 mm, amb quadre de regulació, càmera de combustió estanca, construcció compacta. Inclús vàlvula de seguretat, purgadors, piròstat i desguàs a bonera pel buidatge de la caldera i el drenatge de la vàlvula de seguretat, sense incloure el conducte per a evacuació dels productes de la combustió. Totalment muntat, connexionat i provat.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt38cbu060aa |  |  | U | Caldera de peu, de condensació, amb cos de fosa d'alumini, gran aïllament tèrmic i cremador modulant de gas natural, potència útil 90 kW, pes 205 kg, dimensions 600x994x1400 mm, amb quadre de regulació, càmera de combustió estanca, construcció compacta. | 8 | 8804.25 | 70434
mt37svs010a |  |  | U | Vàlvula de seguretat, de llautó, amb rosca de 1/2" de diàmetre, tarada a 3 bar de pressió. | 1 | 4.42 | 4.42
mt37sgl020d |  |  | U | Purgador automàtic d'aire amb boia i rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de llautó, per a una pressió màxima de treball de 10 bar i una temperatura màxima de 110°C. | 2 | 8.75 | 17.5
mt38sss120 |  |  | U | Piròstat de rearmament manual. | 1 | 70.41 | 70.41
mt38www050 |  |  | U | Desguàs a bonera, per al drenatge de la vàlvula de seguretat, compost per 1 m de tub d'acer negre de 1/2" i embut desguàs, inclús accessoris i peces especials. | 1 | 15 | 15
mt38ccg021a |  |  | U | Posada en marxa del cremador per a gas. | 1 | 150 | 150
mt38www010 |  |  | U | Material auxiliar per instal·lacions de calefacció. | 1 | 1.68 | 1.68
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 70693
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo004 |  |  | h | Oficial 1ª calefactor. | 5.659 | 29.34 | 166.04
mo103 |  |  | h | Ajudant calefactor. | 5.659 | 25.25 | 142.89
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 308.93
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 71001.9 | 1420.04
Cost de manteniment decennal: 68.800,88€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 72422