## Full 1
ICR104 | U |  | Recuperador de calor aire-aire, amb bomba de calor. Instal·lació en terra.
Recuperador de calor aire-aire, amb bomba de calor per a gas R-410A, cabal d'aire nominal 21000 m³/h, dimensions 2500x4410x2845 mm, pes 2150 kg, pressió estàtica d'aire nominal 250 Pa, pressió sonora a 1 m 91 dBA, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació calorífica 73,5%, potència calorífica de recuperació 162,8 kW, potència calorífica del compressor 102,7 kW, potència calorífica total 265,5 kW, COP 7,5 (temperatura de l'aire exterior -10°C amb humitat relativa del 90% i temperatura ambiente 22°C amb humitat relativa del 50%), eficiència de recuperació frigorífica 60,7%, potència frigorífica de recuperació 24,2 kW, potència frigorífica del compressor 100,5 kW, potència frigorífica total 124,7 kW, EER 3 (temperatura de l'aire exterior 32°C amb humitat relativa del 50% i temperatura ambiente 26°C amb humitat relativa del 50%), amb bescanviador de plaques d'aliatge d'alumini de flux creuat, ventiladors d'aspiració individual amb pales corbes cap endarrere acoblats directament a motors electrònics tipus EC Inverter, bypass amb motor d'accionament de la comporta per corretja per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura de perfils d'alumini extrudit, panells de tancament d'acer prepintat RAL 9002, de 42 mm d'espessor, tipus sandvitx, amb junts d'estanquitat especials i aïllament de llana mineral, filtre d'aire classe F7 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, bateries d'evaporació i de condensació d'aliatge de coure i alumini, compressor rotatiu tipus EC Inverter, quadre elèctric a l'interior de la unitat i control remot model RCT per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal, gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua i integració amb BMS mitjançant protocol de comunicació Modbus i bus de comunicació RS-485. Instal·lació en terra.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42lmf060g |  | U |  | Recuperador de calor aire-aire, amb bomba de calor per a gas R-410A, cabal d'aire nominal 21000 m³/h, dimensions 2500x4410x2845 mm, pes 2150 kg, pressió estàtica d'aire nominal 250 Pa, pressió sonora a 1 m 91 dBA, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació calorífica 73,5%, potència calorífica de recuperació 162,8 kW, potència calorífica del compressor 102,7 kW, potència calorífica total 265,5 kW, COP 7,5 (temperatura de l'aire exterior -10°C amb humitat relativa del 90% i temperatura ambiente 22°C amb humitat relativa del 50%), eficiència de recuperació frigorífica 60,7%, potència frigorífica de recuperació 24,2 kW, potència frigorífica del compressor 100,5 kW, potència frigorífica total 124,7 kW, EER 3 (temperatura de l'aire exterior 32°C amb humitat relativa del 50% i temperatura ambiente 26°C amb humitat relativa del 50%), amb bescanviador de plaques d'aliatge d'alumini de flux creuat, ventiladors d'aspiració individual amb pales corbes cap endarrere acoblats directament a motors electrònics tipus EC Inverter, bypass amb motor d'accionament de la comporta per corretja per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura de perfils d'alumini extrudit, panells de tancament d'acer prepintat RAL 9002, de 42 mm d'espessor, tipus sandvitx, amb junts d'estanquitat especials i aïllament de llana mineral, filtre d'aire classe F7 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, bateries d'evaporació i de condensació d'aliatge de coure i alumini, compressor rotatiu tipus EC Inverter, quadre elèctric a l'interior de la unitat i control remot model RCT per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal, gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua i integració amb BMS mitjançant protocol de comunicació Modbus i bus de comunicació RS-485. | 1 | 133388 | 133388
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 133388
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 2.038 | 29.34 | 59.79
mo104 |  | h |  | Ajudant instal·lador de climatització. | 2.038 | 25.25 | 51.46
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 111.25
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 133499 | 2669.98
Cost de manteniment decennal: 23.148,74€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 136169