## Full 1
ICR107 | U |  | Recuperador de calor i humitat aire-aire, amb bateria d'aigua. Instal·lació en terra.
Recuperador de calor i humitat aire-aire, cabal d'aire nominal 4800 m³/h, dimensions 1550x1955x1360 mm, pes 750 kg, pressió estàtica d'aire nominal 350 Pa, pressió sonora a 1 m 4,8 dBA, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació frigorífica en condicions humides 80,2%, potència frigorífica recuperada 8 kW (temperatura de l'aire exterior 32°C amb humitat relativa del 50% i temperatura ambiente 26°C amb humitat relativa del 50%), eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 80,2%, potència calorífica recuperada 55,6 kW (temperatura de l'aire exterior -10°C amb humitat relativa del 90% i temperatura ambiente 22°C amb humitat relativa del 50%), amb bescanviador rotatiu entàlpic d'aliatge d'alumini amb tractament higroscòpic, ventiladors d'aspiració individual amb pales corbes cap endarrere acoblats directament a motors electrònics tipus EC Inverter, bypass amb motor d'accionament de la comporta per corretja per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura de perfils d'alumini extrudit, panells de tancament d'acer prepintat RAL 9002, de 42 mm d'espessor, tipus sandvitx, amb junts d'estanquitat especials i aïllament de llana mineral, filtre d'aire classe F7 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe F7 en la sortida d'aire a l'exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, quadre elèctric a l'interior de la unitat i control remot per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal, gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua i integració amb BMS mitjançant protocol de comunicació Modbus i bus de comunicació RS-485, amb secció amb bateria d'aigua, per a calefacció i refrigeració, potència frigorífica total 45,3 kW, potència frigorífica sensible 25,4 kW, potència calorífica 44,9 kW. Instal·lació en terra.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42lmf030k |  | U |  | Recuperador de calor i humitat aire-aire, cabal d'aire nominal 4800 m³/h, dimensions 1550x1955x1360 mm, pes 750 kg, pressió estàtica d'aire nominal 350 Pa, pressió sonora a 1 m 4,8 dBA, alimentació trifàsica a 400 V, eficiència de recuperació frigorífica en condicions humides 80,2%, potència frigorífica recuperada 8 kW (temperatura de l'aire exterior 32°C amb humitat relativa del 50% i temperatura ambiente 26°C amb humitat relativa del 50%), eficiència de recuperació calorífica en condicions humides 80,2%, potència calorífica recuperada 55,6 kW (temperatura de l'aire exterior -10°C amb humitat relativa del 90% i temperatura ambiente 22°C amb humitat relativa del 50%), amb bescanviador rotatiu entàlpic d'aliatge d'alumini amb tractament higroscòpic, ventiladors d'aspiració individual amb pales corbes cap endarrere acoblats directament a motors electrònics tipus EC Inverter, bypass amb motor d'accionament de la comporta per corretja per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura de perfils d'alumini extrudit, panells de tancament d'acer prepintat RAL 9002, de 42 mm d'espessor, tipus sandvitx, amb junts d'estanquitat especials i aïllament de llana mineral, filtre d'aire classe F7 en l'entrada d'aire exterior, filtre d'aire classe F7 en la sortida d'aire a l'exterior, filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat d'accés lateral als filtres, quadre elèctric a l'interior de la unitat i control remot per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal, gestió de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua i integració amb BMS mitjançant protocol de comunicació Modbus i bus de comunicació RS-485. | 1 | 23131.9 | 23131.9
mt42lmf515d |  | U |  | Secció amb bateria d'aigua, per a calefacció i refrigeració, potència frigorífica total 45,3 kW, potència frigorífica sensible 25,4 kW, potència calorífica 44,9 kW, amb vàlvula motoritzada de 3 vies, modulant. | 1 | 4966.65 | 4966.65
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 28098.5
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | 2.038 | 29.34 | 59.79
mo104 |  | h |  | Ajudant instal·lador de climatització. | 2.038 | 25.25 | 51.46
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 111.25
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 28209.8 | 564.2
Cost de manteniment decennal: 4.891,58€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 28774