## Full 1
IEI020 | U | Xarxa de distribució interior en garatge.
Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge amb ventilació forçada de 500 m², amb 18 trasters, composta de: quadre general de comandament i protecció; circuïts interiors amb cablejat en safates perforades de PVC rígid: 3 circuits per enllumenat, 3 circuits per enllumenat d'emergència, 3 circuits per ventilació, 1 circuit per porta automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis, 1 circuit per sistema de detecció de monòxid de carboni, 1 circuit per enllumenat de trasters; mecanismes monobloc de superfície (IP55).
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt35cgm040K |  |  | U | Caixa de superfície amb porta opaca, per allotjament del interruptor de control de potència (ICP) en compartiment independent i precintable i els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4 mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls. Fabricada en ABS autoextingible, amb grau de protecció IP40, doble aïllament (classe II), color blanc RAL 9010. Segons UNE-EN 60670-1. | 1 | 31.34 | 31.34
mt35cgm021abeah |  |  | U | Interruptor general automàtic (IGA), de 4 mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 1 | 78.76 | 78.76
mt35cgm029ag |  |  | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/300mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | 1 | 91.21 | 91.21
mt35cgm029aa |  |  | U | Interruptor diferencial instantani, 2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 61008-1. | 9 | 90.99 | 818.91
mt35cgm021bbbab |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 5 | 12.43 | 62.15
mt35cgm021bbbad |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 1 | 12.66 | 12.66
mt35cgm021bbbah |  |  | U | Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba C, inclús accessoris de muntatge. Segons UNE-EN 60898-1. | 3 | 14.08 | 42.24
mt35cgm050a |  |  | U | Minutera per temporització de l'enllumenat, 5 A, regulable d'1 a 7 minuts. | 1 | 42.11 | 42.11
mt35ait030ba |  |  | m | Safata perforada de PVC rígid, de 50x75 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús accessoris. Segons UNE-EN 61537. | 341 | 16.65 | 5677.65
mt35cun010c1 |  |  | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4. | 812.496 | 0.83 | 674.37
mt35cun050b |  |  | m | Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Segons UNE 21123-4. | 469.5 | 0.45 | 211.28
mt35cun050d |  |  | m | Cable unipolar SZ1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja. Segons UNE 21123-4. | 167.705 | 0.7 | 117.39
mt33seg502 |  |  | U | Polsador monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris. | 15 | 8 | 120
mt33seg501 |  |  | U | Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en superfície (IP55), color gris. | 18 | 13.77 | 247.86
mt35www010 |  |  | U | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | 7 | 1.48 | 10.36
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 8238.29
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo003 |  |  | h | Oficial 1ª electricista. | 131.375 | 29.34 | 3854.54
mo102 |  |  | h | Ajudant electricista. | 129.733 | 25.25 | 3275.76
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 7130.3
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 15368.6 | 307.37
Cost de manteniment decennal: 783,80€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 15676