## Full 1
IOJ060 | U | Segellat de pas de cables de mitjanes dimensions, amb pintura intumescent i panell de llana mineral.
Segellat de pas de canalitzacions de cables, de diàmetre exterior menor o igual de 16 mm, a través d'una obertura de 100 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, amb dos panells rígids de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 50 mm d'espessor, revestits per la seva cara exterior amb una capa de 0,7 mm d'espessor de pintura intumescent, color blanc i una altra capa del mateix material, de 0,7 mm d'espessor aplicada sobre cables i canalitzacions de cables, en una longitud de 150 mm, i segellat de juntes amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc.
Codi |  |  | Unitat | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari |  | Import
1 |  |  |  | Materials
mt27pwh010a |  |  | kg | Pintura intumescent, color blanc, per a segellat de penetracions. |  | 0.023 |  | 5.5 |  | 0.13
mt16lra010c |  |  | m² | Panell rígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,4 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK), Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, capacitat d'absorció d'aigua a curt termini <=1 kg/m² i factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 1. |  | 0.02 |  | 16.97 |  | 0.34
mt41phi010a |  |  | U | Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i obertures lineals. |  | 0.323 |  | 12.42 |  | 4.01
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  |  | 4.48
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo113 |  |  | h | Peó ordinari construcció. |  | 0.073 |  | 23.81 |  | 1.74
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  |  | 1.74
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 6.22 |  | 0.12
Cost de manteniment decennal: 0,70€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  |  | 6.34
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 13162:2012+A1:2015 |  |  |  |  | 1072020 |  | 1072020 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions