## Full 1
IOJ206 | m² |  | Protecció passiva contra incendis de conductes metàl·lics de ventilació i extracció de fums, amb llanes minerals, sistema "ISOVER".
Sistema de protecció passiva contra incendis de conducte metàl·lic vertical de secció rectangular per a garantir la resistència al foc EI 120 segons UNE-EN 1366-1, sistema "ISOVER", mitjançant el recobriment amb panells de llana mineral Ultimate® Protect Slab 4.0 Alu1 (Black) "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 90 mm d'espessor, recobert per una de les seves cares amb alumini reforçat. Inclús perns electrosoldats per a la fixació dels panells a la superfície metàl·lica, cargols helicoïdals d'acer inoxidable Fire Protect Screw 200, de 200 mm de longitud, per a la unió de junts longitudinals entre panells aïllants, cinta autoadhesiva d'alumini, de color negre, U-Protect Black Alu "ISOVER", per a segellat d'unions, pasta intumescent en base aquosa, Proteck BSF per alsegellat ignífug de pas de conductes metàl·lics entre sectors d'incendi, adhesiu incombustible i inorgànic, a base de silicat de sodi alcalí, Protect BSK, per alsegellat ignífug del trobada entre la llana mineral i el parament, i perfils en L, d'acer galvanitzat, de 30 mm per al reforç de la trobada entre la llana mineral i el parament.
Codi |  | Unitat |  | Descripció |  | Rendiment |  | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt42coi120C |  | m² |  | Panell de llana mineral Ultimate® Protect Slab 4.0 Alu1 (Black) "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 90 mm d'espessor, recobert per una de les seves cares amb alumini reforçat, Euroclasse A1 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, per a la protecció contra incendis de conductes metàl·lics rectangulars. |  | 1.1 |  | 72.8 | 80.08
mt42coi126d |  | m |  | Cinta autoadhesiva d'alumini, de color negre, U-Protect Black Alu "ISOVER", de 90 mm d'amplada, amb adhesiu a base de resines acríliques. |  | 0.9 |  | 0.01 | 0.01
mt12psg160d |  | m |  | Perfil en L, d'acer galvanitzat, de 30 mm. |  | 0.67 |  | 0.86 | 0.58
mt42coi036b |  | U |  | Cartutx de 310 ml de pasta intumescent en base aquosa, Proteck BSF "ISOVER", color blanc, amb pH neutre i sense dissolvents, per a segellat ignífug de pas de conductes metàl·lics entre sectors d'incendi. |  | 0.02 |  | 35.45 | 0.71
mt42coi035b |  | kg |  | Adhesiu incombustible i inorgànic, a base de silicat de sodi alcalí, Protect BSK "ISOVER", d'adormiment lent, per a segellat ignífug del trobada entre la llana mineral i el parament. |  | 0.05 |  | 9.03 | 0.45
mt42coi037j |  | U |  | Perns electrosoldables "ISOVER", de 100 mm de longitud, per a fixació del panell a la superfície metàl·lica. |  | 18 |  | 0.15 | 2.7
mt42coi038n |  | U |  | Cargol helicoïdal d'acer inoxidable Fire Protect Screw 200 "ISOVER", de 200 mm de longitud, per a la unió de junts longitudinals entre panells aïllants. |  | 4 |  | 0.5 | 2
[6 empty] | Subtotal materials: |  |  | 86.53
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo054 |  | h |  | Oficial 1ª muntador d'aïllaments. |  | 0.599 |  | 29.34 | 17.57
mo101 |  | h |  | Ajudant muntador d'aïllaments. |  | 0.599 |  | 25.28 | 15.14
[6 empty] | Subtotal mà d'obra: |  |  | 32.71
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris |  | 2 |  | 119.24 | 2.38
Cost de manteniment decennal: 6,08€ en els primers 10 anys. | [5 empty] | Costos directes (1+2+3): |  |  | 121.62
Referència i títol de la norma |  |  |  |  | Aplicabilitat(a) |  | Obligatorietat(b) |  | Sistema(c)
EN 14303:2009+A1:2013 |  |  |  |  | 1112010 |  | 1112010 |  | 1/3/4
Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
(a) Data d'aplicabilitat de la norma harmonitzada
(b) Data en què finalitza el període de coexistència
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions