## Full 1
IPE010 | U | Parallamps de punta Franklin.
Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus Franklin, amb semiangle de protecció de 45° per a un nivell de protecció 3 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), col·locat en paret o estructura sobre màstil telescòpic d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diàmetre en la base i 1 1/2" de diàmetre en punta. Inclús suports, peces especials, platina conductora de coure estanyat, vies d'espurnes, comptador dels impactes de llamp rebuts, peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2" i baixant interior de platina conductora de 30x2 mm, tub de protecció de la baixada i presa de terra amb platina conductora de coure estanyat.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt41pea020oa |  |  | U | Parallamps tipus Franklin, amb punta múltiple formada per peça central, tija principal i quatre laterals, amb semiangle de protecció de 45° per a un nivell de protecció 3 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), fabricat en acer inoxidable de 16 mm de diàmetre segons UNE-EN 62305-1, inclús peça d'adaptació capçal-màstil i acoblament capçal-màstil-conductor, de llautó, per a màstil de 1 1/2" i baixant interior de platina conductora de 30x2 mm. | 1 | 224.68 | 224.68
mt41paa025a |  |  | U | Màstil telescòpic d'acer galvanitzat en calent, de 8 m de longitud, 2" de diàmetre en la base i 1 1/2" de diàmetre en punta, per a fixació a mur o estructura. | 1 | 862.52 | 862.52
mt41paa030b |  |  | U | Sistema d'ancoratge per a pals format per tres suports en forma de U, d'acer galvanitzat en calent, de 30 cm de longitud i 8 mm de gruix, per a fixació de cargols a paret. | 1 | 181.69 | 181.69
mt41pca010a |  |  | m | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | 61.5 | 53.69 | 3301.94
mt41paa056a |  |  | U | Suport piramidal per a conductor de 8 mm de diàmetre o platina conductora d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció, per a fixació de la grapa a superfícies horitzontals. | 16 | 10.19 | 163.04
mt41paa050a |  |  | U | Grapa d'acer inoxidable, per a fixació de platina conductora d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció a paret. | 20 | 23 | 460
mt41paa070a |  |  | U | Via d'espurnes, per a màstil d'antena i connexió a platina de coure estanyat. | 1 | 270.73 | 270.73
mt41paa080a |  |  | U | Via d'espurnes, per a unió de preses de terra. | 1 | 252.1 | 252.1
mt41paa053a |  |  | U | Maneguet de llautó de 55x55 mm amb placa intermèdia, per a unió múltiple de cables de coure de 8 a 10 mm de diàmetre i platines conductores de coure estanyat de 30x2 mm. | 2 | 30.46 | 60.92
mt41paa060a |  |  | U | Comptador mecànic dels impactes de llamp rebuts pel sistema de protecció. | 1 | 492.01 | 492.01
mt41paa052a |  |  | U | Maneguet seccionador de llautó, de 70x50x15 mm, amb sistema de frontissa, per a unió de platines conductores d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció. | 1 | 39.33 | 39.33
mt41pca020a |  |  | U | Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de longitud, per a la protecció de la baixada de la platina conductora. | 1 | 53.44 | 53.44
mt35ata010a |  |  | U | Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 250x250x250 mm, amb tapa de registre. | 3 | 123.56 | 370.68
mt35ata020a |  |  | U | Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. | 2 | 93.68 | 187.36
mt35ate020a |  |  | U | Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 254 µm, fabricat en acer, de 14,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud. | 2 | 47.04 | 94.08
mt41paa140a |  |  | U | Peça de llautó, per a unió d'elèctrode de presa de terra a cable de coure de 8 a 10 mm de diàmetre o platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 2 | 19.92 | 39.84
mt35ate010a |  |  | U | Elèctrode dinàmic per a xarxa de connexió a terra, de 28 mm de diàmetre i 2,5 m de longitud, de llarga durada, amb efecte condensador. | 1 | 352.65 | 352.65
mt35ata030a |  |  | U | Pot de 5 kg de gel concentrat, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de 20 litres de millorant de la conductivitat de postes a terra. | 2 | 93.55 | 187.1
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 7594.11
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo007 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de parallamps. | 16.185 | 29.34 | 474.87
mo106 |  |  | h | Ajudant instal·lador de parallamps. | 16.185 | 25.25 | 408.67
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 883.54
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 8477.65 | 169.55
Cost de manteniment decennal: 432,36€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 8647.2