## Full 1
IPE020 | U | Parallamps de malla conductora (Gabia de Faraday).
Sistema extern de protecció enfront el llamp, format per parallamps tipus malla conductora (Gàbia de Faraday) per a un nivell de protecció 1 segons DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat (CTE), amb reticle de 5x5 m i 10 m de distància entre baixades, de platina conductora de coure, nua, de 30x2 mm i 4 puntes captadors d'acer inoxidable i 1 m d'altura, col·locades en coberta sobre suport de formigó. Fins i tot suports, peces especials, vies d'espurnes tubs de protecció de les baixades i preses de terra amb platina conductora de coure estanyat.
Codi |  |  | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt41pca010a |  |  | m | Platina conductora de coure estanyat, nua, de 30x2 mm. | 106 | 53.69 | 5691.14
mt41pea030dbh |  |  | U | Punta captadora d'acer inoxidable, de 16 mm de diàmetre i 1 m d'altura. | 4 | 83.31 | 333.24
mt41paa100a |  |  | U | Suport de formigó, per a fixació de punta captadora de 16 mm de diàmetre i 1 m de longitud. | 4 | 27.44 | 109.76
mt41paa102a |  |  | U | Junta plana, per a suport de formigó. | 4 | 16.36 | 65.44
mt41paa130a |  |  | U | Peça de llautó, per a unió de terminal aeri a cable de coure de 8 a 10 mm de diàmetre o platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 4 | 19.92 | 79.68
mt41paa055a |  |  | U | Suport cònic de polipropilè, amb tapa per al replè i base de 140x140x80 mm, per a fixació de la grapa a superfícies horitzontals. | 34 | 6.08 | 206.72
mt41paa054a |  |  | U | Grapa de niló de 23x23x17 mm, per a fixació de platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 73 | 2.67 | 194.91
mt41paa050a |  |  | U | Grapa d'acer inoxidable, per a fixació de platina conductora d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció a paret. | 1 | 23 | 23
mt41pea040a |  |  | U | Terminal aeri, d'acer inoxidable, de 20 mm de diàmetre i 0,5 m d'altura. | 2 | 102.45 | 204.9
mt41paa110a |  |  | U | Suport, per a fixació de terminal aeri a màstil d'antena de diàmetre màxim 50 mm. | 1 | 54.03 | 54.03
mt41paa120a |  |  | U | Suport en angle, per a fixació de terminal aeri a superfície vertical. | 1 | 25.87 | 25.87
mt41paa090a |  |  | U | Suport d'acer inoxidable, per a fixació de grapa a perfil metàl·lic. | 1 | 11.82 | 11.82
mt41paa070a |  |  | U | Via d'espurnes, per a màstil d'antena i connexió a platina de coure estanyat. | 1 | 270.73 | 270.73
mt41paa080a |  |  | U | Via d'espurnes, per a unió de preses de terra. | 3 | 252.1 | 756.3
mt41paa053a |  |  | U | Maneguet de llautó de 55x55 mm amb placa intermèdia, per a unió múltiple de cables de coure de 8 a 10 mm de diàmetre i platines conductores de coure estanyat de 30x2 mm. | 16 | 30.46 | 487.36
mt41paa052a |  |  | U | Maneguet seccionador de llautó, de 70x50x15 mm, amb sistema de frontissa, per a unió de platines conductores d'entre 30x2 mm i 30x3,5 mm de secció. | 2 | 39.33 | 78.66
mt41pca020a |  |  | U | Tub d'acer galvanitzat, de 2 m de longitud, per a la protecció de la baixada de la platina conductora. | 2 | 53.44 | 106.88
mt35ata010a |  |  | U | Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 250x250x250 mm, amb tapa de registre. | 4 | 123.56 | 494.24
mt35ata020a |  |  | U | Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica. | 2 | 93.68 | 187.36
mt35ate020a |  |  | U | Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 254 µm, fabricat en acer, de 14,3 mm de diàmetre i 2 m de longitud. | 2 | 47.04 | 94.08
mt41paa140a |  |  | U | Peça de llautó, per a unió d'elèctrode de presa de terra a cable de coure de 8 a 10 mm de diàmetre o platina conductora de coure estanyat de 30x2 mm. | 2 | 19.92 | 39.84
mt35ata030a |  |  | U | Pot de 5 kg de gel concentrat, ecològic i no corrosiu, per a la preparació de 20 litres de millorant de la conductivitat de postes a terra. | 2 | 93.55 | 187.1
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 9703.06
2 |  |  |  | Mà d'obra
mo007 |  |  | h | Oficial 1ª instal·lador de parallamps. | 33.389 | 29.34 | 979.63
mo106 |  |  | h | Ajudant instal·lador de parallamps. | 33.389 | 25.25 | 843.07
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 1822.7
3 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  |  | % | Costos directes complementaris | 2 | 11525.8 | 230.52
Cost de manteniment decennal: 587,81€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3): |  | 11756.3