## Full 1
UBC030 | m |  | Conducció soterrada d'aigua per a instal·lació centralitzada de refrigeració.
Conducció soterrada d'aigua per a instal·lació centralitzada de refrigeració de grups d'habitatges unifamiliars formada per canonada per a refrigeració i aigua freda, model Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diàmetre, composta per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de 25 mm de diàmetre i 2,3 mm de gruix, pressió màxima de treball 16 bar, temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE-X) i protegit mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), col·locada sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins els ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins 15 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris d'unió i kits d'aïllament. El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Codi |  | Unitat |  | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import
1 |  |  |  | Materials
mt37scu070ia |  | m |  | Canonada per a refrigeració i aigua freda, model Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 68 mm de diàmetre, composta per tub de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de 25 mm de diàmetre i 2,3 mm de gruix, pressió màxima de treball 16 bar, temperatura màxima de treball 95°C, preaïllat tèrmicament amb escuma de polietilè reticulat (PE-X) i protegit mecànicament amb tub corrugat de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE). | 3 | 30.5 | 91.5
mt37scu140i |  | U |  | Accessoris d'unió i kits d'aïllament per a canonada model Ecoflex Supra "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diàmetre. | 0.1 | 30.5 | 3.05
mt01ara010a |  | m³ |  | Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de diàmetre, neta. | 0.213 | 14.3 | 3.05
[5 empty] | Subtotal materials: |  | 97.6
2 |  |  |  | Equip i maquinària
mq01ret020b |  | h |  | Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. | 0.048 | 40.9 | 1.96
mq02rop020 |  | h |  | Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota. | 0.16 | 3.92 | 0.63
[5 empty] | Subtotal equip i maquinària: |  | 2.59
3 |  |  |  | Mà d'obra
mo004 |  | h |  | Oficial 1ª calefactor. | 0.048 | 29.34 | 1.41
mo103 |  | h |  | Ajudant calefactor. | 0.048 | 25.25 | 1.21
mo041 |  | h |  | Oficial 1ª construcció d'obra civil. | 0.077 | 28.42 | 2.19
mo087 |  | h |  | Ajudant construcció d'obra civil. | 0.077 | 25.28 | 1.95
[5 empty] | Subtotal mà d'obra: |  | 6.76
4 |  |  |  | Costos directes complementaris
|  | % |  | Costos directes complementaris | 2 | 106.95 | 2.14
Cost de manteniment decennal: 9,82€ en els primers 10 anys. |  |  |  |  | Costos directes (1+2+3+4): |  | 109.09